## Сут.рапорт
Сут. рапорт ЦДУ за 09.06.2021
Дежурный диспетчер:Иванкив Д.В.
1. В ремонте находятся
№ | РЭС, Подстанция, Служба |  |  | Оборудование, ВЛ, КЛ, ВЛС (если КЛ - с какого числа) | Дата вывода | Дата ввода
В плановом ремонте
1 | Урджарский |  | Маканчи | СШ-110-1. Демонтаж стоек УСО и ОР-110 кВ, ОР-СШ-1 согласно ТУ. | 2021-04-05 | 2021-06-20
2 | Урджарский |  | Маканчи | ОСШ-110 Демонтаж стоек УСО и ОР-110 кВ, ОР-СШ-1 согласно ТУ. | 2021-04-05 | 2021-06-20
3 | Урджарский |  | Маканчи | СШ-110-2 Демонтаж стоек УСО и ОР-110 кВ, ОР-СШ-1 согласно ТУ. | 2021-04-02 | 2021-06-20
4 | Абай Аймагы |  | ПС 3С | Т-1, СШ-35-1, прис.Л-31С Реконструкция ПС. | 2021-05-13 | 2021-07-30
5 | Абай Аймагы |  | ПС 7С | Т-1, СШ-35-1, прис. Л-31С Реконструкция ПС 7С | 2021-05-17 | 2021-07-31
6 | УЛЭП |  |  | Л-414 Допуск СМО для переустройства ВЛ на переходе ч/з а/дорогу. | 2021-05-20 | 2021-06-11
7 | Прииртышский |  | пс 51 | АТ-1 Текущий ремонт АТ-1 с прис. | 2021-05-31 | 2021-06-11
8 | Прииртышский |  | пс 51 | Т-1 Текущий ремонт ТР-35-Т-1. | 2021-05-31 | 2021-06-11
9 | Абай Аймагы |  | ПС 2С | Демонтаж яч. ОВ-110 | 2021-06-04 | 2021-06-30
10 | Абай Аймагы |  | ПС 2С | Т-1 А/БДемонтаж Т-1-АБ | 2021-06-02 | 2021-06-30
11 | Таврический |  | Каменка | Т-1 с присоед Тек.ремонт Т-1 с прис. | 2021-06-07 | 2021-06-11
12 | Абай Аймагы |  | ПС 2С | 2СШ-110 Реконструкция ШР-110-Т-1-АБ-1,ШР-110-Т-1-АБ-2 | 2021-06-07 | 2021-06-30
13 | Жарминский |  | пс 28 | Т-2 Кап.рем. Т-2 | 2021-06-07 | 2021-06-21
14 | Абай Аймагы |  | ПС ПТФ | Т-2Кап.рем. Т-2 | 2021-06-07 | 2021-06-21
15 | Абай Аймагы |  | ПС ПТФ | 2 СкШ-110 Тек.рем. СР-110-2, ШР-110-Т-2 | 2021-06-07 | 2021-06-11
16 | Абай Аймагы |  | ПС ПТФ | СШ-35-2 Тек.рем. ШР-44С,ШР-35-Т-2,СР-35-2 | 2021-06-07 | 2021-06-11
17 | Алтай Аймагы |  | КШТ | Демонтаж шин от Т-1 к СШ-10-1,СШ-10-3,в старом ЗРУ-10кВ,монтаж шин от Т-1 до шинных мостов ШМ-10-1,ШМ-10-3 до нового ЗРУ-10кВ,перемонтаж | 2021-06-08 | 2021-06-11
18 | УЛЭП |  |  | Л-131С. Снятие гнезд, замена дефнектных изоляторов, верховой осмотр. | 2021-06-08 | 2021-06-10
19 | Большенарымский |  | Нарым | СШ-110-1, СШ-110-2. Тек.ремонт СР-110-1, СР-110-2. | 2021-06-09 | 2021-06-10
20 | Аягузский |  | пс Аягуз | В-197А. Текущий ремонт ШР-197А. | 2021-06-09 | 2021-06-10
В аварийном ремонте
1 | Алтай |  | ПС 9 | Панель Л-125. Замена прибора МИР. | 2016-07-17 | 2021-12-28
2 | Алтай |  | ПС 9 | Панель защит Л-119. Замена прибора ЛИФП. | 2019-04-09 | 2021-12-30
3 | Глубоковский |  | ПС 11 | Замена двигателя РПН-Т-1. | 2020-03-16 | 2021-07-30
4 | Абай Аймагы |  | ПС 2С | ДГР-2 Ремонт блока автоматики ДГР-2. | 2020-04-10 | 2021-12-31
5 | Глубоковский |  | ПС 11 | АТ-1 Отыскание неисправности ф."В". | 2020-04-20 | 2021-07-30
6 | Абай Аймагы |  | ПС 2С | ДГР-3 ремонт блока автоматики ДГР-3. | 2020-11-10 | 2021-12-31
7 | Алтай Аймагы |  | ПС 22 | ДЭС Отыскание и устранение неисправности топливной аппаратуры. | 2021-03-25 | 2021-06-30
8 | Жарминский |  | пс 28 | ПРМ АНКА АВПА Устранение неисправности | 2021-03-26 | 2021-06-30
9 | Глубоковский |  | Уварово | ТН-35-I Замена ТН-35-1 ф "А, С" | 2021-05-12 | 2021-06-28
10 | Кокпектинский |  | Кокпекты | В-193 замена ТТ-110-Л-193 ф."С". | 2021-06-02 | 2021-06-17
11 | Жарминский |  | пс 28 | ОВ-110 Регулировка привода и БК ОВ-110 | 2021-06-04 | 2021-06-11
12 | Глубоковский |  | ПС 12 | Замена ТН-6-I | 2021-06-08 | 2021-07-09
13 | Алтай Аймагы |  | ПС 43 | ТСН-1. Ремонт концевой разделки кабельной перемычки м/у ПКТ-6-ТСН-1 и ТСН-1 | 2021-06-08 | 2021-06-11
14 | Глубоковский |  | Глубочанка | Т-2. Проф. испытания Т-2 после замены ВВ ф"С" | 2021-06-09 | 2021-06-10
2. Другие отклонения от нормальной схемы
ПС 51 по команде РДЦ. отключен В-41., по команде РДЦ. включен В-42 07.06.21
15.03.21г. 03-37 ПС КСМ повреждён выключатель 35кВ В-302 (прогорел бак ф "С"), 18.03.21г. В-302 исключен из схемы, зашунтирован.
3. Параметры электропотребления
Выполнение суточного графика по объёму
| Потребление мВт*час |  | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09
| План |  | 6133 | 7004 | 7619 | 7095
| Факт по ОИК |  | 6957 | 7184 | 7191 | 6936
| Отклонение по ОИК |  | 824 | 180 | -428 | -159
| Отклонение по ОИК в % |  | 13.44 | 2.57 | -5.62 | -2.24
Потребление мВт*час с начала месяца
| План |  | 58575
| Факт |  | 63576
| Отклонение по ОИК |  | 5001
| Отклонение по ОИК в % |  | 8.54
Параметры работы ЗГЭС
|  |  | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09
Г-1 кВт
| Г-2 кВт |  | 650 | 650 | 640 | 600
Выработка Г-1 кВт.ч.
| Выработка Г-2 кВт.ч. |  | 15588 | 15426 | 15408 | 15696
| Расход воды м3/сек. |  | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.51
| Уровень воды м. |  | 811.38 | 811.21 | 811 | 810.75
Выработка Зайсанской ГЭС
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Тыс.квт.ч | 2.859 | 4.922 | 2.852 | 2.050 | 2.907 | 0.825
4. Дефекты оборудования
Согласно отдельной ведомости
5.1 Замечания по работе устройств СДТУ:
№ | РЭС, Подстанция, Служба | 2017: Объект СДТУ; 2018: Дата вывода; 2019: Дата ввода
1 | Шемонаихинский | 2017: Звукозапись; 2018: 2020-07-15; 2019: 2021-06-30
5.2 Введены в работу устройства СДТУ:
№ | РЭС, Подстанция, Служба | 2017: Объект СДТУ; 2018: Дата вывода; 2019: Дата ввода
6. Плановые работы на текущие сутки:
№ | РЭС, Подстанция, Служба |  |  | Оборудование, ВЛ, КЛ, УРЗА, УТМ и др. | Вид работы, кап.ремонт, тек. ремонт | Дата вывода | Дата ввода
1 | Аягузский |  | пс Аягуз |  | В-188А. Текущий ремонт ШР-188А. | 2021-06-10 | 2021-06-10
2 | Аягузский |  | пс Аягуз | 2 СкШ-110 | Текущий ремонт ШР-188А, ШР-110-Т-2, Р-ТН-110-2, СР-110-2, ШР-197А. | 2021-06-09 | 2021-06-10
3 | Жарминский |  | пс 28 | МВ-176С | Капитальный ремонт В-176С. ( с заменой на ОВ-110) | 2021-06-08 | 2021-06-18
4 | Жарминский |  | Чарск | III СкШ-110 | Текущий ремонт СР-110-3. | 2021-06-10 | 2021-06-10
5 | Жарминский |  | Чарск |  | СВ-110. Текущий ремонт СВ-110. | 2021-06-10 | 2021-06-10
6 | Таврический |  | ПС 17 | Т-1, СВ-110-1, СШ-110-1 | Тек.ремонт Т-1 с прис., СР-110-1-1 | 2021-06-10 | 2021-06-11
7 | Бескарагайский |  | пс Долонь | Т-1 | Текущий ремонт Т-1, ТР-10-Т-1, ТСН-1. | 2021-06-10 | 2021-06-10
8 | УЛЭП |  |  | Л-163 | Подрезка крон деревьев | 2021-06-10 | 2021-06-11
9 | УЛЭП |  |  | Л-182С | Устранение дефектов, замена шлейфа ф"С" на оп№20 | 2021-06-09 | 2021-06-10
7. Выполнены работы за предыдущие сутки:
№ | РЭС, Подстанция, Служба | 2017: Оборудование, ВЛ, КЛ, УРЗА, УТМ и др.; 2018: Дата вывода; 2019: Дата ввода
1 | Аягузский |  | пс Аягуз | СВ-110 | 2021-06-09 | 2021-06-09
2 | Аягузский |  | пс Аягуз | МВ-110 Т-2 | 2021-06-09 | 2021-06-09
3 | Жарминский |  | Чарск | Т-2 | 2021-06-09 | 2021-06-09
4 | Таврический |  | ПС 17 | СВ-110-2, СШ-110-2 | 2021-06-09 | 2021-06-09
5 | Таврический |  | ПС 17 | Текущий ремонт Т-2 с присоед,проверка РЗА | 2021-06-05 | 2021-06-09
6 | Шемонаихинский |  | Рулиха | Т-2, СШ-110-2, СШ-110-1, прис. Л-130 с зазем. в ЛЭП. | 2021-06-09 | 2021-06-09
7 | Прииртышский |  | пс 51 | ВВ-51 | 2021-06-09 | 2021-06-09
8 | Прииртышский |  | пс 51 | СШ-220-1 | 2021-06-07 | 2021-06-09
9 | УЛЭП | 2017: Л-191; 2018: 2021-06-09; 2019: 2021-06-09
10 | УЛЭП | 2017: Л-164; 2018: 2021-06-08; 2019: 2021-06-09

## Вед.авар.откл.
Аварийные отключения по АО "ОЭСК" за период с 7:00 09.06.2021 по 7:00 10.06.2021
№ п/п | Дата время откл. | Присоединение |  | Объект |  | Класс напряжения | Ком- мут. аппа- рат | Ре- лей- ная защи- та | Авто- мати- ка | Потреб. перез. от | Время и дата перезапитки | Отключмощн., кВт | Отклон. от норм. работы | Показа- ния фикси- рующих прибо- ров | Метео-усло- вия | Погаш. потр. | Причина отключения | Дата время вкл. | Недо. пуск кВт* час | Кол-во отклю-чений |  |  | Кол-во отключений комут. Аппараты
|  | ВЛ, оборуд. | принадл. | наименов. | принадл. | [14 empty] | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019
1 | 09.06.2021 12:55:00 | Л-36 | УЛЭП Семей | ПС 2С | УПС Семей | 35 | В-36 | МТО | АПВН |  | 09.06.2021 19:38:00 | 215 |  |  | Дождь,гроза | часть г.Семей | Попадание молнии на линию, отгорел шлейфа ф-С на опоре №1, 4, 11, 16, 23 | 09.06.2021 19:38:00 | 1444,08 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
2 | 09.06.2021 12:55:00 | СШ-10-I |  | ПС Красный Кордон 35/10 | УПС Семей | 10 | В-10-Т-1 | МТЗ | АПВ нет |  | 09.06.2021 20:18:00 | 3 |  |  | Дождь,гроза | часть г.Семей | Побреждения Л-1. | 09.06.2021 20:18:00 | 22,15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
|  | Л-1 | Семей РЭС | ПС Красный Кордон 35/10 | УПС Семей | 10 | В-1 | МТЗ | АПВ нет | ПС ПТФ Л-16 | 09.06.2021 21:45:00 | 215 |  |  | Дождь,гроза | часть г.Семей | Поврежден ТТ-10-Л-1 ф"С". |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
3 | 09.06.2021 14:04:00 | СШ-10-I |  | ПС ПТФ | УПС Семей | 10 | В-10-Т-1 | МТЗ | АПВ нет |  | 09.06.2021 21:31:00 | 350 |  |  | Дождь,гроза | часть г.Семей | Поврежден ТТ-10кВ ф.С, проходной изолятор ф.АВС в яч.В-10-Т-1. | 09.06.2021 21:31:00 | 2607,50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
4 | 09.06.2021 14:51:00 | Л-248 | УЛЭП Семей | ПС 28 | Жарминский | 110 | В-248 | Дист.з-та без ступени | АПВУ |  | 09.06.2021 14:51:00 |  |  | ИМФ ф-В.С L=215,9км iкз=0,060кА t=0,06с | Метеоусловия в норме |  | Обход запланирован | 09.06.2021 14:51:00 | 0,00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4
5 | 09.06.2021 15:41:00 | Л-913 | Семей РЭС | ПС 9С | УПС Семей | 10 | В-913 | МТЗ |  | ПС 9 Л-904 | 09.06.2021 17:42:00 | 913 |  |  | Метеоусловия в норме | часть г. Семей | Схлест проводов в пролете оп.№6-7 |  | 1841,22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
6 | 09.06.2021 16:12:00 | Л-935 | Потребители Абай Аймагы | ПС 9С | УПС Семей | 10 | В-935 | "Земля" |  |  |  | 55 |  |  | Метеоусловия в норме |  | Повреждение на потребительском участке линии РЭЧ |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
7 | 09.06.2021 16:18:00 | Л-23 | Усть-Каменогорский | ГПП-110 ВКМЗ | Ведомственные подстанции Алтай Аймагы | 6 | В-23 | МТЗ | АПВ нет |  | 09.06.2021 19:07:00 | 450 |  |  | Ветер | р-н Нефтебазы. | Упало дерево в прол. оп.№ 38-39. | 09.06.2021 19:07:00 | 1267,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 09.06.2021 19:50:00 | Л-3 | Потребительская линия | ПС насосная совхоза Самарский | Кокпектинский | 6 | В-3 | МТЗ-1ст | АПВН |  | 09.06.2021 19:59:00 | 33 |  |  | Дождь,ветер. | 7 Баз отдыха | Повреждение на потребительской линий. Базы отдыха | 09.06.2021 19:59:00 | 4,95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | 09.06.2021 22:00:00 | Л-7 | Пригородный | ПС ПТФ | Пригородный | 10 | В-7 | МТЗ | АПВ нет |  | 10.06.2021 1:10:00 | 33 |  |  | Дождь,гроза | Семей Кус, Семей орманы. | Повреждение на потребительском участке сети "Семей-Кус" | 10.06.2021 1:10:00 | 104,50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4
10 | 09.06.2021 22:20:00 | Л-503 | Усть-Каменогорский | ПС 25 | Алтай аймагы | 6 | В-503 | МТЗ | АПВ нет |  | 09.06.2021 23:35:00 | 950 |  |  | Метеоусловия в норме | часть ул.Крылова,Чехова,Пермитина | Поврежден ВН-6 кВ в ТП-221-3 | 09.06.2021 23:35:00 | 1187,50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2
11 | 10.06.2021 4:44:00 | Л-181 | УЛЭП | ПС-7 | КЕГОК | 110 | В-181 | ДЗ-1ст | АПВН |  |  |  |  | ИМФ Л-181 ф"С"=23,8км | Метеоусловия в норме |  | Обход запланирован |  |  | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3
|  |  |  | ПС 11 | Глубоковский |  | В-181 | ЗНЗ-1ст | АПВ не работает | Т-2 ПС 24, ПС 11 АВРУ ст. 35/6кВ | 10.06.2021 6:28:00 | 2000 |  |  | Метеоусловия в норме |  |  |  |  | - | - | - | 3 | 3 | 3
|  | Л-36 | УЛЭП | ПС 11 | Глубоковский | 35 | В-36 | Делительная автоматика |  | ПС Прапорщиково АВРУ 35кВ | 10.06.2021 5:31:00 | 0 |  |  | Метеоусловия в норме |  |  | 10.06.2021 5:31:00 |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
12 | 10.06.2021 4:44:00 | Л-408 | УЛЭП | ПС Левобережная | Алтай аймагы | 110 | В-408 | ЗНЗ-1ст | АПВ не работало |  |  |  |  | ИМФф"С"=25,6км | Метеоусловия в норме |  | Обход запланирован |  |  | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2
|  |  |  | ПС 11 | Глубоковский |  | В-408 | ЗНЗ-1ст | АПВ не работало |  |  |  |  | ИМФ Л-408ф"С"=0,7км. | Метеоусловия в норме |  |  |  |  | - | - | - | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Недоотпуск | Количество погашеных потребителей
|  |  | 220 - 0 | 0,00 | 0
|  |  | 110 - 3 | 0,00 | 0
|  |  | 35 - 2 | 1444,08 | 263
|  |  | 10\6 - 9 | 7035,32 | 2249

## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ОЭСК" за период с 19:00 09.06.2021 по 7:00 10.06.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 09.06.2021 19:50:00 | 09.06.2021 19:59:00 | Кокпектинский | 7 Баз отдыха | ПС насосная совхоза Самарский | Л-3 | 7
2 | 09.06.2021 22:00:00 | 10.06.2021 1:10:00 | Пригородный | Семей Кус, Семей орманы. | ПС ПТФ | Л-7 | 27
3 | 09.06.2021 22:20:00 | 09.06.2021 23:35:00 | Алтай аймагы | часть ул.Крылова,Чехова,Пермитина | ПС 25 | Л-503 | 907
4 | 2021-06-10 04:44 | 10.06.2021 6:28:00 | Глубоковский | Белоусовка.Белокаменка.Михайловка. | ПС 11 |  | 5031